## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
ب.1.2 - الطلب على الطاقة الحرارية المنقولة | 
الفئة | المشكلة
ب . 1. الطاقة | ب – الطاقة و مصادر الاستهلاك

## Slide 3: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
نبذة
قطاع خدمات الاتحاد الأوروبي
القطاع السكني في الاتحاد الأوروبي

## Slide 4: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
مؤشر
مصدر المعلومات | مرحلة المشروع | الوحدة | الوصف
التقدير القياس | التصميم الإشغال | كيلو واط /م2 /السنة | متطلب الطاقة الحرارية المنقولة (النهائي) لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة في السنة

## Slide 5: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
الهدف
تقليل إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية للمبنى.
التدفئة المركزية
زيت التدفئة
غاز طبيعي
غاز البترول المسال
NZEB (EPBD 2018/844)
مباني شبه معدومة الطاقة
جميع المباني الجديدة من عام 2021
المباني العامة الجديدة من 2019
طاقة نظيفة لجميع الأوروبيينحزمة جديدة من التدابير لتوفير الاستقرار التشريعي الإطار اللازم لتسهيل انتقال الطاقة النظيفة نحو إنشاء اتحاد الطاقة.
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 6: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
وصف
يوفر المؤشر فهماً لاستهلاك الطاقة الحرارية للمبنى .
هذا بشكل عام مسؤول عن غالبية استخدام طاقة دورة الحياة للمباني التي تم تشييدها قبل عام 2000.
يتم تقديم الطاقة الحرارية للمبنى على شكل تدفئة / برودة ووقود . هي الطاقة لكل "ناقل" يتم توفيرها للمبنى لتلبية الاستخدامات داخل المبنى (التدفئة والتبريد والتهوية والماء الساخن المنزلي). "الطاقة التي يتم توصيلها" هي التي يتم قياسها بواسطة المرافق.

## Slide 7: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
الحدود والنطاق
حدود التقييم هي المبنى .
نطاق المؤشر يشمل استخدامات الطاقة التالية ، والتي يشار إليها أيضًا باسم خدمات البناء الفنية :
تدفئة
تبريد،
تنفس،
الماء
يشار إلى استخدام الطاقة على أنه استهلاك الطاقة التشغيلي .

## Slide 8: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
الحدود والنطاق
يمكن مراقبة كميات الوقود الفعلية التي يتم نقلها إلى المبنى . إذا كان متاحًا ، يمكن لـ BEMS أو BMS توفير بيانات قيمة مع توزيع استخدام الطاقة الحرارية الفعلي للمنشآت التقنية المختلفة.
نظام إدارة الطاقة في المباني ( BEMS ) ويراقب استخدام الطاقة في التركيبات الفنية المختلفة للتدفئة والتبريد والتهوية والإضاءة وأحمال التوصيل وما إلى ذلك ، والظروف البيئية الداخلية .
قد يتضمن نظام إدارة المباني ( BMS ) بالإضافة إلى ذلك وظائف أخرى (مثل السلامة ، والوصول ، والمصاعد ، والأمن من الحرائق ).
بيانات الاستخدام الفعلي للطاقة من 12 شهرًا متتاليًا على الأقل ضرورية.
يُفضل إجراء متوسط على سجلات أطول (مثل بيانات ثلاث سنوات ) من أجل إزالة تأثيرات الظروف الجوية المتغيرة ومتوسط التقلبات المتأصلة الأخرى في إشغال المبنى.

## Slide 9: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
الحدود والنطاق
الوقود السنوي الفعلي الذي يتم نقله إلى المبنى متاح أيضًا من خلال الفواتير أو المرافق .
معدل على فترات أطول (على سبيل المثال ، سجلات 3 سنوات ).
التحدي الرئيسي لاستهلاك الغاز في أن توزيع الخدمات الفنية للمباني المختلفة والاستخدامات النهائية الأخرى (مثل الطهي) غير واضح.
عملية إلغاء الفصل بين الاستخدامات النهائية المختلفة بواسطة نظام BEMS ، إذا كان متاحًا للمباني قيد التشغيل ، أو محاكاة المباني المُعايرة ، أو إنشاء خط أساسي (على سبيل المثال ، مراقبة استهلاك الغاز المستخدم للطهي في الصيف.

## Slide 10: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
طريقة التقييم
يتم توفير طريقة الحساب من خلال سلسلة معاييرCEN اللجنة الأوروبية للمواصفات التي تدعم تنفيذ EPBD عبر الاتحاد الأوروبي
سلسلة معايير CEN التي تشكل حاليًا الأساس لمعظم طرق الحساب الوطنية EN 15603 التي تجمع النتائج من EN ISO 13790
من الممكن استخدام البيانات المقاسة أو المقدرة لاستخدام الطاقة ، بحيث يكون من الممكن ملء هذا المؤشر
يجب دائمًا الإعلان عن مصدر المعلومات

## Slide 11: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
طريقة التقييم
يمكن استخدام معظم طرق الحساب الوطنية التي تتوافق مع معايير EN ويتم استخدامها من أجلها
تقييم أداء المبنى أو
إصدار شهادات أداء الطاقة (EPCs )

## Slide 12: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
خطوات حساب المباني الجديدة (التصميم) هي كما يلي:
احسب إجمالي الطاقة الحرارية السنوية التي يتم تسليمها للمبنى على مدار عام نموذجي ، في شكل حرارة / برودة المنطقة أو / والوقود ، لتغطية الطلب على الخدمات الفنية ، [كيلوواط ساعة]
طريقة التقييم - مرحلة التصميم
مساحة الأرضية الداخلية المفيدة المبنى ، [م 2 ]
احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الطاقة الحرارية المستخدمة في المبنى (الخطوة 1) / إجمالي مساحة الأرضية الداخلية المفيدة (الخطوة 2) ، [kWh / m 2 / y]

## Slide 13: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
خطوات الحساب للمباني القائمة هي كما يلي:
احسب الكمية السنوية لكل وقود (على سبيل المثال ، لترات من النفط ، أمتار مكعبة من الغاز الطبيعي) يتم تسليمها إلى المبنى مقابل خدماته الفنية أو الحرارة / البرودة من شبكات المنطقة ، باستخدام متوسط قيمة 3 سنوات
طريقة التقييم - مرحلة الإشغال (الوقود )
البيانات المقننة من
المراقبة
قم بقياس جميع كميات الوقود التي يتم تسليمها إلى المبنى وتقديم بيانات استهلاك الطاقة المقاسة لمدة 12 شهرًا متتاليًا على الأقل
حيث يوفر أفضل جودة للبيانات
أو

## Slide 14: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
زيت التدفئة
حيث A = مخزون الوقود المقاس في بداية فترة 12 شهرًا ؛ B = كمية الوقود المنقولة إلى المبنى خلال فترة 12 شهرًا ؛ C = مخزون الوقود المقاس في نهاية فترة 12 شهرًا
طريقة التقييم - مرحلة الإشغال (الوقود )
التحدي الرئيسي للوقود الذي يتم تسليمه بكميات كبيرة إلى مبنى للتخزين قبل الاستخدام الفعلي (مثل النفط والوقود الصلب) ، تقدر الكمية السنوية للوقود لناقل الطاقة هذا على النحو التالي:
كمية الوقود = أ + ب - ج
الفواتير / المرافق
المتوسط على فترات أطول (على سبيل المثال ، سجلات 3 سنوات )

## Slide 15: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
قم بتحويل كمية كل وقود إلى طاقة حرارية باستخدام قيم التسخين المنخفضة ، [kWh]
الوقود لحساب إجمالي الحرارة استخدام الطاقة للمبنى ، [كيلوواط ساعة ]
احسب مساحة الأرضية الداخلية المفيدة للمبنى ، [م 2 ]
احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الحرارة استخدام الطاقة من المبنى (الخطوة 3) / إجمالي مساحة الأرضية الداخلية المفيدة (الخطوة 4) ، [kWh / m 2 / y]
طريقة التقييم - مرحلة الإشغال (الوقود )

## Slide 16: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
طريقة التقييم - مرحلة الإشغال ( تسخين / برودة المنطقة )
خطوات الحساب للمباني القائمة هي كما يلي:
إجمالي الطاقة الحرارية السنوية التي يتم توصيلها للمبنى من نظام تدفئة المنطقة (أو البارد ) ، [كيلوواط ساعة]
تقاس عادة في المبنى
احسب مساحة الأرضية الداخلية المفيدة للمبنى ، [م 2 ]
احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الحرارة استخدام الطاقة في المبنى (الخطوة 1) / إجمالي مساحة الأرضية الداخلية المفيدة (الخطوة 2) ، [kWh / m 2 / y]

## Slide 17: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
EPBD : 2018 - توجيه أداء الطاقة في المباني ، 2018/844 / EU. بروكسل: البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
EN 15603 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. الاستخدام العام للطاقة وتعريف تصنيفات الطاقة. بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي.
EN 13790 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. حساب استخدام الطاقة في تدفئة وتبريد المساحات. بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي.
المستوى (المستويات ) الجزء 1-2 - نسخة تجريبية. بروكسل: المفوضية الأوروبية . https: // environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en
المراجع والمعايير

## Slide 18: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
المراجع والمعايير
https: // ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 19: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
مثال - مرحلة التصميم

## Slide 20: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
تم تصميم مبنى إداري جديد في اليونان ، مخدومًا بنظام تدفئة مركزي يعمل بالغاز. يتم تقديم الماء الساخن المنزلي بواسطة سخانات المياه الكهربائية المحلية ذات التدفق المستمر ( بدون خزان ).
البيانات المتوفرة : مساحة الأرضية الداخلية المفيدة 2،995.8 م 2 . يبلغ الاستهلاك السنوي المحسوب للغاز الطبيعي 13278.1 متر مكعب
احسب الطلب على الطاقة الحرارية المنقولة (أي الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية) لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى سنويًا ( أي كثافة استخدام الطاقة الحرارية النهائية ).

## Slide 21: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
حساب محتوى الطاقة للوقود (الغاز الطبيعي)
كمية الوقود : 13278.1 م 3
X
LHV N at.gas (10.3 كيلو واط ساعة / م 3 )
=
توصيل الطاقة الحرارية
10.3 كيلو واط ساعة / م 3
136.764.4 كيلوواط ساعة عشرية
الخطوة 1
الخطوة 2
تبلغ مساحة الأرضية الداخلية المفيدة للمبنى 2995.8 م 2

## Slide 22: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
احسب كثافة استخدام الطاقة الحرارية السنوية (kWh / m 2 / y)
136.764.4 كيلوواط ساعة عشر

=
توصيل الطاقة الحرارية
2995.8 م 2
45.6 كيلو واط ساعة عشر / م 2 / سنة
مفيد داخلي
مساحة الطابق (م 2 )
الخطوه 3

## Slide 23: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
مثال - مرحلة الاشغال

## Slide 24: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
مبنى مكتبي موجود في أثينا يخدمه نظام تدفئة مركزي يعمل بالزيت . يتم تقديم الماء الساخن المنزلي بواسطة سخانات المياه الكهربائية المحلية ذات التدفق المستمر ( بدون خزان ).
البيانات المتاحة : قدم مدير المبنى مخططات الطوابق واستهلاك الوقود السنوي من فواتير الطاقة على مدى عدة سنوات. تتوافق كميات النفط مع إجمالي طلبات الوقود التي تم تسليمها إلى المبنى خلال العام المقابل.
احسب الطلب على الطاقة الحرارية المنقولة (أي الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية) لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى سنويًا ( أي كثافة استخدام الطاقة الحرارية النهائية ).

## Slide 25: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
 | 2015 | 2016 | 2017
زيت ( لتر ) | 50500 | 43900 | 48100
الكمية السنوية من الوقود (الزيت) المسلمة للمبنى
خطة أرضية نموذجية
تم التحقق من مخططات الطوابق خلال عملية تدقيق طاقي قصيرة للمبنى ويمكن استخدامها لتقدير المساحة الأرضية المفيدة للمبنى
البيانات المتاحة

## Slide 26: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
الكمية السنوية من الوقود ( الزيت) المسلمة للمبنى
افترض أن كمية النفط التي يتم تسليمها إلى المبنى مستخدمة فعليًا خلال السنة التقويمية للتقنية خدمات
احسب متوسط الثلاث سنوات: lt
متوسط كمية الوقود السنوية: 47500 لتر وقود تستخدم لتدفئة المساحات
 | 2015 | 2016 | 2017
وقود( لتر ) | 50500 | 43900 | 48100
الخطوة 1

## Slide 27: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
احسب محتوى الطاقة للوقود (الزيت)
كمية الوقود : 47500 لتر
X
زيت LHV
(9.9 كيلوواط ساعة / لتر )
=
توصيل الطاقة الحرارية
9.9 كيلو واط ساعة / لتر
470.250 كيلو واط
الخطوات 2-3

## Slide 28: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
احسب مساحة الأرضية المفيدة للمبنى
استخدم مخططات الطوابق المتاحة التي تمت مراجعتها والتأكد من توافقها مع المبنى الحالي أثناء إجراء تدقيق طاقي قصير .
استخدم الابعد الداخلية
مساحة أرضية داخلية مفيدة: 4،915.1 م 2
الطابق نموذجي
الخطوة 4

## Slide 29: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
احسب كثافة استخدام الطاقة الحرارية السنوية ( kWh th / m 2 / y)
470.250 كيلو واط ساعي

=
توصيل الطاقة الحرارية
4915.1 م 2
95.7 كيلو واط ساعة عشر / م 2 / سنة
مفيد داخلي
مساحة الطابق (م 2 )
الخطوة الخامسة

## Slide 30: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
تمرين

## Slide 31: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
مبنى يقع في أثينا يتم خدمته بواسطة نظام تدفئة مركزي يعمل بالغاز . يتم تقديم الماء الساخن المنزلي بواسطة سخانات المياه الكهربائية المحلية ذات التدفق المستمر ( بدون خزان ).
البيانات المتاحة : قدم مدير المبنى مخططات الطوابق واستهلاك الوقود السنوي من فواتير الطاقة على مدى عدة سنوات. تتوافق كميات الغاز الطبيعي مع إجمالي الوقود الذي تم تسليمه للمبنى خلال العام المقابل.
استخدم البيانات التالية لحل التمرين
احسب الطلب على الطاقة الحرارية الذي تم نقلها (أي الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية) لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى سنويًا ( أي كثافة استخدام الطاقة الحرارية النهائية ).

## Slide 32: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
مخططات الطوابق
أرضية داخلية مفيدة = 416 م 2
البيانات المتاحة

## Slide 33: ب .1.2- استهلاك الطاقة الحرارية
استهلاك الغاز الطبيعي (م 3 )
 | شهر | 2015 | 2016 | 2017
 | يناير | 686.9 | 809.5 | 959.9
 | فبراير | 713.0 | 868.5 | 1019.0
 | مارس | 545.1 | 750.0 | 868.5
 | أبريل | 211.1 | 300.6 | 217.7
 | مايو | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | يونيو | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | يوليو | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | أغسطس | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | سبتمبر | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | اكتوبر | 41.1 | 463.4 | 86.4
 | نوفمبر | 311.4 | 551.8 | 201.9
 | ديسمبر | 718.2 | 930.7 | 566.1
البيانات المتاحة