## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
د.2. 3 - مؤشر الراحة الحرارية | 
مشكلة | فئة
د- جودة البيئة الداخلية | د -2 درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية

## Slide 3: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
نبذة
يرتبط الإحساس الحراري للإنسان بشكل أساسي بالتوازن الحراري للجسم ككل
تستجيب الراحة الحرارية لتفاعل المعايير المختلفة
المادية (مثل درجة حرارة الهواء والرطوبة ، متوسط درجة الحرارة المشعة ، سرعة الهواء)
الشخصية ( مثل النشاط البدني والملابس )
عضوي (مثل العمر والجنس والخصائص الوطنية للمستخدمين)

## Slide 4: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
تسمح مؤشرات الراحة الحرارية المتوقعة للمتوسط الصوتي ( PMV) والنسبة المئوية المتوقعة غير المرضية ( PPD) بالتنبؤ بالإحساس الحراري العام ودرجة الانزعاج (عدم الرضا الحراري) للأشخاص المعرضين لبيئات حرارية
أنها تمكن من التحديد التحليلي وتفسير الراحة الحرارية الداخلية ، مما يعطي الظروف البيئية التي تعتبر مقبولة للراحة الحرارية العامة وكذلك تلك التي تمثل عدم الراحة المحلية
نبذة
المصدر IPCC
مقياس PMV

## Slide 5: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
نبذة
العوامل التي يمكن أن تسبب عدم الراحة الحرارية
إن الإحساس بالراحة الحرارية أو عدم الراحة هو في الواقع أكثر تعقيدًا من تحديد نطاق درجة حرارة أعلى وأقل ، أو اعتبار جسم الإنسان ككل .
قضايا يجب مراعاتها:
فجوات
الاختلافات الرأسية في درجة حرارة الهواء
درجة حرارة الطابق
عدم تناسق درجة الحرارة المشعة

## Slide 6: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
وتوقع النسبة المئوية غيرالمرضية(PPD) | ٪ | تصميم ____________ الاستخدام | تقدير ____________ قياس
مؤشر

## Slide 7: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
الهدف
تسهيل تقييم ظروف الراحة الحرارية الداخلية

## Slide 8: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
الحدود والنطاق
حدود التقييم هي المبنى.
الحسابات في جميع المساحات مع الوظائف المميزة للمبنى (على سبيل المثال ، مساحات المكاتب ، غرفة الاجتماعات ، الكافيتريا) ، اتجاهات مختلفة (على سبيل المثال على جانب الواجهة المواجهة للشارع) ، والطوابق (مثل الطابق الأول والأوسط والأخير). يتم إجراء الحسابات أيضًا في المساحات التي يتم فيها ملاحظة أو توقع القيم القصوى للمعايير الحرارية (على سبيل المثال ، المناطق المشغولة بالقرب من النوافذ ، ومنافذ الموزع ، والزوايا ، والمداخل). ثم يتم حساب قيمة المؤشر للمبنى كمتوسط مرجح للقياسات المقابلة

## Slide 9: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
الحدود والنطاق
يتم حساب المؤشر لفترات الصيف أو الشتاء مع الأخذ في الاعتبار الظروف السائدة المختلفة والملابس وما إلى ذلك. وهذا يعتمد على الأولويات الرئيسية من حيث ظروف عدم الراحة الحرارية خلال الصيف أو الشتاء.
الفترة الزمنية (الصيف أو الشتاء) المأخوذة في الحسابات يجب توضيحها جيداً ومراعاتها أثناء التحليل .

## Slide 10: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
طريقة التقييم
يتم تقدير أو قياس قيمة PPD (النسبة المئوية المتوقعة غير المرضية) وفقًا لمعيار EN 16798 في كل من ظروف الصيف والشتاء . يُتبّع هذا النهج على غرار معيار ASHRAE 55 .

## Slide 11: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
خطوات الحساب كالتالي :
تقدير أو قياس PMV في كل مساحة محددة *
احسب PPD (النسبة المئوية المتوقعة غير المرضية) في كل مساحة محددة ، [٪] *
احسب مساحة الطوابق الداخلية لكل مساحة ، [م 2 ]
احسب إجمالي مساحة الطوابق الداخلية للمساحات المحددة ، [م 2 ]
اجمع PPD في كل مساحة مضروبة في المنطقة المقابلة لحساب PPD الموزون
احسب قيمة المؤشر كنسبة PPD الموزونة ( الخطوة 5) إلى إجمالي مساحة الطوابق الداخلية (الخطوة 4 ) ، [٪]
طريقة التقييم
٪

## Slide 12: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
* خطوات الحساب 1 و 2:
تقدير PMV للمساحات في المباني قيد التصميم ، باستخدام الظروف الحرارية الداخلية وملابس المستخدمين ومعدل التمثيل الغذائي (النشاط) كما هو متوقع لاستخدام المساحات الداخلية
بالنسبة للمساحات المكيفة ميكانيكيًا ، يتم تحديد ظروف التصميم (مثل درجة حرارة الهواء والرطوبة والسرعة) لتوفير راحة داخلية مقبولة
للمساحات ذات التهوية الطبيعية (بدون تبريد ميكانيكي) تحتاج إلى تقدير الظروف الداخلية
طريقة التقييم - مرحلة التصميم
منطقة الراحة الحرارية

## Slide 13: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
تقدير PMV في مساحة محددة
درجة حرارة الهواء المصممة ( لمبة جافة) والرطوبة النسبية لوظيفة المساحة الرئيسية ، على سبيل المثال للمكاتب 26 (20) درجة مئوية و 45 (35) ٪ في الصيف (الشتاء)
حدد تصميم سرعة الهواء الداخلي ، على سبيل المثال 0.15 م / ث
احسب متوسط درجة الحرارة المشعة لأسطح الجدران الداخلية ( درجة مئوية )
طريقة التقييم - مرحلة التصميم
المباني المكيفة ميكانيكياً
متوسط درجة الحرارة الإشعاعية ( mrt ) هو متغير رئيسي في إجراء الحسابات الحرارية لجسم الإنسان. إنها درجة الحرارة المنتظمة للاطار الوهمي التي يكون فيه انتقال الحرارة المشعة من جسم الإنسان مساويًا لانتقال الحرارة المشعة في الاطار الفعلي غير المنتظمة . درجة الحرارة المشعة هي درجة حرارة سطح مكشوف في البيئة. عادة ما يتم دمج درجات حرارة الأسطح الفردية في متوسط درجة حرارة الإشعاع. يمكن أيضًا حساب متوسط درجة الحرارة الإشعاعية من درجة حرارة الجدران والأسطح المحيطة ومواقعها بالنسبة للشخص.

## Slide 14: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
تحديد النشاط البدني الرئيسي للمستخدمين (المرتبط بمعدل الأيض) ، على سبيل المثال ، العمل المكتبي جالسًا (1 ميت)
تحديد النوع النموذجي لمجموعات الملابس ، مثل ملابس الصيف الداخلية الخفيفة (0.5 clo )
احسب PMV باستخدام المعادلة الموضحة في EN ISO 7730
طريقة التقييم - مرحلة التصميم ( مكيّف ميكانيكيا )
معدلات التمثيل الغذائي للأنشطة النموذجية (ASHRAE)
مجموعات الملابس النموذجية (ASHRAE)

## Slide 15: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
تقدير PPD .
PPD = 100-95 أوم إكسب [- ( 0.03353  PMV 4 + 0.2179  PMV 2 )]
تتوفر العديد من رموز الكمبيوتر التي تتوقع PMV و PPD
مثل : أداة الراحة الحرارية ASHRAE
أداة على الإنترنت http : // Comfort.cbe.berkeley.edu
طريقة التقييم - مرحلة التصميم (مشروط ميكانيكيا )
الظروف البيئية الحرارية المقبولة للراحة العامة :
0.5  PMV  0.5 و
PPD 10 ٪

## Slide 16: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
احسب متوسط تشغيل درجة حرارة الباب ( T rm )
T rm =
هنا T o d هو المتوسط اليومي لدرجة الحرارة الخارجية لليوم السابق (T od-1 ) ، اليوم السابق (T od-2 ) وهكذا
طريقة التقييم - مرحلة التصميم
المباني ذات تهوية طبيعة
احسب درجة حرارة العملية ( T o )
الغرفة المسموح بها للمباني المستخدمة للإشغال البشري مع الأنشطة المستقرة بشكل أساسي (1 إلى 1.3 متر) ، مع سهولة الوصول إلى النوافذ القابلة للتشغيل ويمكن للركاب تكييف ملابسهم بحرية مع الظروف
درجات حرارة داخلية مقبولة

## Slide 17: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
درجة حرارة التشغيل (إلى) هي درجة حرارة موحدة لمساحة سوداء وهمية ، والهواء بداخلها ، حيث يتبادل المستخدم نفس كمية الحرارة بالإشعاع بالإضافة إلى الحمل الحراري كما هو الحال في البيئة الفعلية غير المنتظمة
يشعر الحد الأقصى من عدد المستخدمين أن درجة الحرارة الداخلية مقبولة (PMV = 0 )
التقييم - مرحلة التصميم ( مكيف طبيعيا )
أمثلة على قيم التصميم الموصى بها (EN 16798-1)

## Slide 18: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
درجة الحرارة المقبولة (طريقة التكيف) كدرجة الحرارة التشغيلية (إلى)
طريقة التقييم - مرحلة التصميم ( ذات تهوية طبيعية )
في المكاتب ذات المناظر الطبيعية (ذات المخطط المفتوح) يكون لمستخدمي المكاتب وصول محدود إلى النوافذ القابلة للتشغيل وبالتالي ضعف التحكم في التهوية الطبيعية. لذلك ، قد لا تنطبق حدود درجة الحرارة دائمًا في مثل هذه المواقف
يمكن استخدام زيادة سرعة الهواء الداخلي للتعويض عن درجات حرارة التشغيل المتزايدة (T o )
الملابس المنخفضة ، النشاط ، يعني درجة حرارة مشعة ، قم بتوسيع منطقة الراحة إلى درجة حرارة أعلى
تحقق من فئة الراحة الحرارية و PPD المرافق

## Slide 19: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
طريقة التقييم - مرحلة الإستخدام
قم بقياس PPD في مساحة محددة .
استخدم مقياس PMV / PPD لتسجيل الظروف الداخلية والتنبؤ بظروف الراحة الحرارية السائدة
أو
قياس الظروف البيئية الداخلية بشكل مستقل (مثل درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية ودرجة حرارة الكرة الأرضية * وسرعة الهواء) وحساب PMV و PPD
* يمكن قياس درجة حرارة الكرة الأرضية مباشرة ؛ إنه تقريب جيد لدرجة حرارة المنطوق ويستخدم أيضًا مع القياسات الأخرى لحساب متوسط درجة حرارة الإشعاع ( mrt )

## Slide 20: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
طريقة التقييم - مرحلة الإستخدام
يتم إجراء قياسات البيئة الحرارية في المبنى في عينة تمثيلية من المواقع ، على سبيل المثال
مركز الغرفة أو الفضاء
1 متر للداخل من وسط كل جدار من جدران الغرفة وإذا كانت هناك نوافذ ، يتم أخذ القياسات متر واحد للداخل من وسط أكبر نافذة
يتم أخذ القياسات أيضًا في المواقع التي يتم فيها ملاحظة أو توقع القيم القصوى للمعلمات الحرارية (على سبيل المثال ، المناطق المشغولة بالقرب من النوافذ ، ومنافذ الموزع ، والزوايا ، والمداخل)
تغطي فترات القياس عدة ساعات ، تمثل إجمالي الإشغال (مثل الموسم ، واليوم المعتاد )

## Slide 21: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
المراجع والمعايير
EN ISO 7730 - بيئة العمل للبيئة الحرارية - التحديد التحليلي وتفسير الراحة الحرارية باستخدام حساب مؤشرات PMV و PPD ومعايير الراحة الحرارية المحلية
EN 16798-1 : 2017 - أداء الطاقة في المباني - الجزء 1: معلمات المدخلات البيئية الداخلية لتصميم وتقييم أداء الطاقة للمباني التي تتناول جودة الهواء الداخلي والبيئة الحرارية والإضاءة والصوتيات - الوحدة النمطية M1-6 ( مراجعة EN 15251 ) . بروكسل : اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي .
المستوى (المستويات ) الجزء 1-2 - الإصدار التجريبي. بروكسل: المفوضية الأوروبية. https: // environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en
معيار ASHRAE 55 : 2017 - الظروف البيئية الحرارية لشغل الإنسان. أتلانتا: ASHRAE .

## Slide 22: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
مثال - مرحلة التصميم

## Slide 23: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
D esign الظروف الداخلية في مساحتين مع أنشطة مختلفة للركاب مدرجة في مخطط الطابق لمبنى إداري :
درجة الحرارة (لمبات جافة )
الرطوبة النسبية (٪)
سرعة الهواء (م / ث)
متوسط درجة الحرارة المشعة ( درجة مئوية )
نشاط المستخدم
فرق الملابس
البيانات المتاحة
احسب PPD للمبنى
12 م 2
15 م 2

## Slide 24: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
http: // Comfort.cbe.berkeley.edu
1
2
الخطوات 1-2
احسب PPD لكل مساحة

## Slide 25: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
الخطوة 5
اجمع نواتج PPD في كل مساحة مضروبة في مساحة الأرضية المقابلة
(( 6 * 12) + ( 19 * 15)) = 357٪ م 2
الخطوه 3
الخطوة 4
احسب إجمالي مساحة الطابق الداخلية من جميع المساحات المختارة : 27 م 2
مساحة الطابق الداخلي لكل مساحة:
المساحة 1: 12 م 2 المساحة 2:15 م 2 _
الخطوة 6
احسب متوسط PPD
=
27 ( م 2 )
357 (٪ م 2 )
______

## Slide 26: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
مثال – مرحلة الاستخدام

## Slide 27: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
الظروف الداخلية في مساحتين مع أنشطة مختلفة للمستخدمين على مدى خمسة أيام ، في مبنى المكاتب :
درجة الحرارة (لمبات جافة )
الرطوبة النسبية (٪)
سرعة الهواء (0.15 م / ث)
متوسط درجة الحرارة المشعة ( درجة مئوية )
نشاط المستخدم (رقم 1 في مكتب الجلوس - 1 ى) ؛ # 2 حشوة ، واقفة - 1.4 م)
الملابس ( ملابس صيفية داخلية خفيفة - 0.5 clo )
احسب PPD للمبنى

## Slide 28: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
رقم 1 (20 م 2 )
رقم 2 (12 م 2 )
الخطوات 1-2

## Slide 29: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
الخطوة 5
اجمع نواتج PPD في كل مساحة مضروبة في مساحة الأرضية المقابلة
(( 6 * 12) + ( 19 * 15)) = 393 ٪ م 2
الخطوه 3
الخطوة 4
احسب إجمالي مساحة الأرضية الداخلية من جميع المساحات المختارة : 32 م 2
ال مساحة أرضية داخلية لكل مساحة:
المساحة 1: 20 م 2 المساحة 2:12 م 2 _
الخطوة 6
احسب متوسط PPD
=
32 ( م 2 )
393 (٪ م 2 )
______

## Slide 30: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
تمرين

## Slide 31: د.2 .3 - مؤشر الراحة الحرارية
الظروف الداخلية في مكان واحد في مبنى إداري:
درجة الحرارة ( درجة مئوية ) 19
الرطوبة النسبية (٪) 40
سرعة الهواء (م / ث) 0.1
متوسط درجة الحرارة المشعة ( o C ) يفترض db + 2 o C.
نشاط المستخدم ، جالس و قراءة
مجموعات الملابس بدلة العمل النموذجية ( ملابس الشتاء الداخلية)
أدخل البيانات لحل التمرين
http:// Comfort.cbe.berkeley.edu /
احسب PPD للمبنى