## Slide 1
Module de formation 3
Calcul des critères
d'évaluation
De
VENTILATION MECANIQUE
SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
WP5 – Activité 5.1 Système de formation durable MED CITIES

## Slide 2: D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
D1.7 – VENTILATION MÉCANIQUE | 
THEME | CATÉGORIE
D. Qualité de l'environnement intérieur | D.1 Qualité de l'air intérieur et ventilation
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 3: D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
INDICATEUR
Description | Unité | Stade du projet | La source de données
Taux de ventilation mécanique par surface intérieure utile | l/s/m 2 | Conception ____________ Occupation | Estimation ____________ Des mesures
Uniquement pour les bâtiments avec des systèmes de ventilation mécanique
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 4: D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
OBJECTIF
Assurer un taux de renouvellement d'air efficace facilitant une haute qualité de l'air intérieur et des conditions de confort thermique intérieur suffisantes
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 5: D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
DESCRIPTION
Cet indicateur mesure le nombre de fois par heure que de l'air neuf provenant de l'extérieur pénètre dans une pièce et est mélangé et échangé avec l'ancien air provenant de l'intérieur.
Un faible taux de renouvellement d'air entraîne des allergènes, des polluants et des irritants piégés qui peuvent dégrader la qualité de l'air intérieur et affecter le bien-être des occupants
Un taux de renouvellement d'air élevé entraîne un inconfort thermique et un gaspillage d'énergie
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 6
LIMITE ET PORTÉE
Le périmètre d'évaluation est celui de l'immeuble espace conditionné utile.
Pour un bâtiment occupé, les mesures sont effectuées dans tous les espaces ayant des fonctions caractéristiques du bâtiment (ex : espaces de bureaux, salle de réunion, cafétéria), des orientations différentes (ex : du côté d'une façade donnant sur rue), et des étages (ex : premier, milieu et dernier étage). La valeur de l'indicateur pour le bâtiment est ensuite calculée comme une moyenne pondérée des mesures correspondantes .
Pour la phase de conception, l'indicateur doit être calculé pour tous les systèmes de ventilation mécanique du bâtiment. La valeur de l'indicateur pour le bâtiment est ensuite calculée comme une moyenne pondérée des valeurs estimées ou mesurées correspondantes.
D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 7
MÉTHODE D'ÉVALUATION – PHASE DE CONCEPTION
Une simulation de conception de la stratégie de ventilation du bâtiment conformément à la norme EN 16798-7 doit être utilisée pour calculer le taux de ventilation.
D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 8
MÉTHODE D'ÉVALUATION – ÉTAPE
Le taux de ventilation doit être testé dans le cadre du processus de mise en service sur site selon les méthodes décrites dans l'annexe D de la norme EN 12599.
Le taux de ventilation moyen doit être signalé.
Les mesures peuvent être prises à un certain nombre de points dans un système.
Les mesures doivent être effectuées pour les conduits et/ou les bouches d'aération connexes qui alimentent en air les espaces intérieurs identifiés conformément aux indications de la section 2.1.2.2 de la norme de référence .
D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 9
MÉTHODE D'ÉVALUATION – ÉTAPE
Les étapes de calcul sont les suivantes :
Calculer le taux de ventilation mécanique dans chaque espace caractéristique sélectionné, [l /s]
Calculer la surface au sol intérieure de chaque espace caractéristique, [m2 ]
Calculer le taux de ventilation mécanique par surface de plancher intérieure dans chaque espace caractéristique sélectionné, [l / s/m 2 ]
Calculer la surface au sol intérieure totale de tous les espaces caractéristiques sélectionnés, [m 2 ]
Additionner les produits du taux de ventilation mécanique dans chaque espace caractéristique multiplié par la surface au sol correspondante
D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 10
MÉTHODE D'ÉVALUATION – ÉTAPE
Calculer la valeur pondérée du taux de ventilation mécanique du bâtiment comme le rapport de la somme des produits du taux de ventilation (étape 4) à la surface de plancher intérieure totale des espaces caractéristiques sélectionnés (étape 3) , [ l/s/m 2 ] .
D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
Taux de ventilation
où
V je = Taux de ventilation calculé dans la ième pièce (l/s/m 2 )
S u,i = surface utile de la ième pièce (m 2 )
l/s/m 2
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 11
RÉFÉRENCES et NORMES
Niveau(x ) (le cadre européen pour les bâtiments durables) indicateur 4.1 : Qualité de l'air intérieur. Document élaboré par la Commission européenne - Centre commun de recherche, janvier 2021
EN 16516 : produits de construction : Évaluation des rejets de substances dangereuses - Détermination des émissions dans l'air intérieur
ISO 16000-6 :2021 - Air intérieur — Partie 6 : Détermination des composés organiques (VVOC, VOC, SVOC) dans l'air intérieur et de la chambre d'essai par échantillonnage actif sur tubes absorbants, désorption thermique et chromatographie en phase gazeuse en utilisant MS ou MS FID
EN 16798-1 : 2019 Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 1 : Paramètres d'entrée environnementaux intérieurs pour la conception et l'évaluation de la performance énergétique des bâtiments concernant la qualité de l'air intérieur, l'environnement thermique, l'éclairage et l'acoustique .
EN 16798-7 :2017. Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 7 : Méthodes de calcul pour la détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris les infiltrations. Bruxelles : Comité européen de normalisation.
EN 12599 - Ventilation des bâtiments - Procédures d'essai et méthodes de mesure pour remettre les systèmes de climatisation et de ventilation.
D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 12
EXEMPLE
D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 13: D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
Un petit immeuble de bureaux existant comporte les espaces suivants :
Espace bureau 1 : surface au sol 65m 2 et taux de ventilation 31,9 l/s
Espace bureau 2 : surface au sol 15 m 2 et taux de ventilation 14 l/s
Espace bureau 3 : surface au sol 15 m 2 et taux de ventilation 7 l/s
Salle de conférence : surface au sol 30 m 2 et taux de ventilation 56,2 l/s
Espaces de circulation : surface au sol 35 m 2 et taux de ventilation 11 l/s
Toilettes : surface au sol 10m 2 et débit de ventilation 6 l/s
Calculer le taux de ventilation par surface intérieure utile
Étapes 1 - 2
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 14: D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
Étape 5
Additionner les produits du taux de ventilation mécanique de chaque espace multiplié par la surface au sol correspondante
(( 0,49 * 65) + ( 0,93 * 15) + ( 0,47 * 15) + ( 1,87 * 30)) = 109,1 l/s
Étape 3
Étape 4
Calculer la surface au sol intérieure totale de tous les espaces sélectionnés : 125 m 2
Calculer le taux de ventilation mécanique par surface de plancher intérieure dans les espaces caractéristiques sélectionnés hors espaces de circulation et locaux de service (c'est-à-dire toilettes) :
Espace bureau 1 : 0,49 l/s/m 2
Espace bureau 2 : 0,93 l/s/m 2
Espace bureau 3 : 0,47 l/s/m 2
de conférence : 1.87 l/s/m 2
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 15
D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
Étape 6
Calculer le taux de ventilation moyen par surface
125
109,1 l/s)
=
______
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 16
EXERCER
D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 17: D1.7 – VENTILATION MECANIQUE
Une nouvelle petite habitation est conçue avec les espaces suivants :
Espace de circulation : 10m 2 ; taux de ventilation de 6L/S
Séjour et Cuisine : 30m 2 ; taux de ventilation 7L/s
Chambre 1 : 13m 2 ; taux de ventilation 9,1 L/s
Chambre 2 : 15m 2 ; taux de ventilation 8L/s
Toilettes : 6m 2 ; taux de ventilation 5L/s
Calculer le taux de ventilation par surface intérieure utile
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES