## Slide 1
Module de formation 3
Calcul des critères
d'évaluation
De
INDICE DE CONFORT THERMIQUE
SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
WP5 – Activité 5.1 Système de formation durable MED CITIES

## Slide 2: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
D.2.3 – INDICE DE CONFORT THERMIQUE | 
THEME | CATÉGORIE
D. Qualité de l'environnement intérieur | D.2 Température de l'air et humidité relative
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 3: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
CONTEXTE
La sensation thermique d'un être humain est principalement liée à l'équilibre thermique du corps dans son ensemble
Le confort thermique répond à l'interaction de divers paramètres
Physique (par exemple, température et humidité de l'air, température radiante moyenne, vitesse de l'air)
Personnel (par exemple, activité physique , vêtements )
Organique (par exemple, âge, sexe, caractéristiques nationales des occupants)
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 4: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Les indices de confort thermique Predicted Mean Vote ( PMV) et Predicted Percentage Dissatisfied ( PPD) , permettent de prédire la sensation thermique générale et le degré d'inconfort (insatisfaction thermique) des personnes exposées à des ambiances thermiques modérées.
Ils permettent la détermination analytique et l'interprétation du confort thermique intérieur , en donnant les conditions environnementales jugées acceptables pour le confort thermique général ainsi que celles représentatives de l'inconfort local.
CONTEXTE
Source GIEC
Échelle PMV
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 5: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
CONTEXTE
Facteurs pouvant causer un inconfort thermique
La sensation de confort ou d'inconfort thermique est en pratique plus complexe que de définir une plage de température supérieure et inférieure , ou de considérer le corps humain dans son ensemble.
Problèmes à considérer :
Brouillons
Différences
Température du sol
Asymétrie
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 6: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Description | Unité | Stade du projet | La source de données
Prédit Pourcentage de Insatisfait (PPD) | % | Conception ____________ Occupation _ | Estimation ____________ La mesure
INDICATEUR
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 7: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
OBJECTIF
Faciliter l'évaluation des conditions de confort thermique intérieur
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 8: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
LIMITE ET PORTÉE
La limite d'évaluation est le bâtiment.
Les calculs sont effectués dans tous les espaces ayant des fonctions caractéristiques du bâtiment (par exemple, espaces de bureaux, salle de réunion, cafétéria), des orientations différentes (par exemple, du côté d'une façade donnant sur la rue), et des étages (par exemple, premier, intermédiaire et dernier étage). Les calculs sont également effectués dans les espaces où les valeurs les plus extrêmes des paramètres thermiques sont observées ou anticipées (par exemple, les zones occupées à proximité des fenêtres, des sorties de diffuseur, des angles, des entrées).
La valeur de l'indicateur pour le bâtiment est ensuite calculée comme une moyenne pondérée des mesures correspondantes
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 9: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
LIMITE ET PORTÉE
L'indicateur est calculé pour des périodes d'été ou d'hiver en tenant compte des différentes conditions dominantes, vêtements, etc. Il est basé sur les principales priorités en termes de conditions d'inconfort thermique pendant l'été ou l'hiver.
La période (été ou hiver) considérée dans les calculs doit être clairement indiquée et considérée lors de l'analyse .
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 10: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
valeur PPD est estimée ou mesurée conformément à la norme EN 16798 dans des conditions estivales et hivernales.
L'approche suit les lignes de la norme ASHRAE 55 .
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 11: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Les étapes de calcul sont les suivantes :
Estimer ou mesurer la PMV dans chaque espace sélectionné *
Calculer PPD dans chaque espace sélectionné , [%] *
Calculer la surface au sol intérieure de chaque espace, [m 2 ]
Calculer la surface au sol intérieure totale des espaces sélectionnés , [m 2 ]
Additionnez le PPD dans chaque espace multiplié par la zone correspondante pour calculer le PPD pondéré
Calculez la valeur de l'indicateur en tant que rapport entre le PPD pondéré (étape 5) et la surface de plancher intérieure totale (étape 4 ) , [%]
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
%
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 12: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
* Étapes de calcul 1 et 2 :
Estimer la PMV pour les espaces dans les bâtiments en cours de conception, en utilisant les conditions thermiques intérieures, les vêtements des occupants et le taux métabolique (activité) comme prévu pour l'utilisation des espaces intérieurs
Pour les espaces climatisés mécaniquement, les conditions de conception (par exemple, la température de l'air , l'humidité, la vitesse) sont définies pour un confort intérieur acceptable
Pour les espaces ventilés naturellement (pas de refroidissement mécanique), il faut estimer les conditions intérieures
MÉTHODE D'ÉVALUATION – PHASE DE CONCEPTION
ZONE de confort thermique

## Slide 13: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Estimer la PMV dans un espace sélectionné
Sélectionnez la température de l'air de conception ( bulbe sec - db ) et l'humidité relative pour la fonction principale de l'espace , par exemple pour les bureaux 26(20) o C et 45(35) % en été (hiver)
Sélectionnez la vitesse de conception de l'air intérieur , par exemple 0,15 m/s
température radiante moyenne des surfaces murales intérieures ( o C )
MÉTHODE D'ÉVALUATION – PHASE DE CONCEPTION
Bâtiments conditionnés mécaniquement
La température radiante moyenne ( mrt ) est une variable clé dans les calculs thermiques pour le corps humain. C'est la température uniforme d'une enceinte imaginaire dans laquelle le transfert de chaleur rayonnante du corps humain est égal au transfert de chaleur rayonnante dans l'enceinte réelle non uniforme . La température radiante est la température d'une surface exposée dans l'environnement. Les températures des surfaces individuelles sont généralement combinées en une température radiante moyenne. Le mrt peut également être calculé à partir de la température des murs et des surfaces environnantes et de leurs positions par rapport à la personne.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 14: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Déterminer l'activité physique principale des occupants (liée au taux métabolique), par exemple travail de bureau assis (1 met)
Déterminer le type typique d' ensembles vestimentaires , par exemple des vêtements d'été légers pour l'intérieur (0,5 clo )
Calculer la PMV à l'aide de l'équation décrite dans la norme EN ISO 7730
MÉTHODE D'ÉVALUATION – PHASE DE CONCEPTION ( Conditionné mécaniquement )
Taux métaboliques pour des activités typiques (ASHRAE)
Ensembles vestimentaires typiques (ASHRAE)
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 15: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Estimer PPD .
PPD = 100 – 95  exp [-( 0,03353  PMV 4 + 0,2179  PMV 2 )]
Plusieurs codes informatiques sont disponibles qui prédisent PMV et PPD
par ex . Outil
Outil en ligne http :// comfort.cbe.berkeley.edu
MÉTHODE D'ÉVALUATION – PHASE DE CONCEPTION (Conditionné mécaniquement )
Conditions ambiantes thermiques acceptables pour le confort général :
0,5  PMV  0,5 et
PPP  10 %
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 16: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Calculer la moyenne mobile de la température extérieure ( T rm )
T rm =
où T o d est la température extérieure moyenne journalière de la veille (T od-1 ), de la veille (T od-2 ) etc.
MÉTHODE D'ÉVALUATION – PHASE DE CONCEPTION Bâtiments
Calculer la température opératoire ( T o )
Admissible T o température ambiante pour les bâtiments à usage humain avec des activités principalement sédentaires (1 à 1,3met), avec un accès facile aux fenêtres ouvrantes et les occupants peuvent librement adapter leurs vêtements aux conditions thermiques intérieures et/ou extérieures
Températures intérieures acceptables
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 17: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
La température de fonctionnement (To) est la température uniforme d' une enceinte noire imaginaire et de l'air qu'elle contient, dans laquelle un occupant échangerait la même quantité de chaleur par rayonnement plus convection que dans l' environnement réel non uniforme
nombre maximum d' occupants estime que la température intérieure est acceptable (PMV = 0)
MÉTHODE D'ÉVALUATION – PHASE DE CONCEPTION ( Naturellement conditionné )
Exemples de valeurs de conception recommandées (EN 16798-1)

## Slide 18: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Températures intérieures acceptables (méthode adaptative) comme température de fonctionnement (To)
MÉTHODE D'ÉVALUATION – PHASE DE CONCEPTION ( ventilé naturellement )
Dans les bureaux paysagés (à aire ouverte), les occupants ont un accès limité aux fenêtres ouvrantes et donc un contrôle médiocre de la ventilation naturelle. Par conséquent, les limites de température peuvent ne pas toujours s'appliquer dans de telles situations
L'augmentation de la vitesse de l'air intérieur peut être utilisée pour compenser l'augmentation des températures de fonctionnement (T o )
Baisser les vêtements, l'activité, la température radiante moyenne, étendre la zone de confort à une T o plus élevée
Vérifier la catégorie de confort thermique et le PPD associé

## Slide 19: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
MÉTHODE D'ÉVALUATION – ÉTAPE D'OCCUPATION
Mesurez le PPD dans un espace sélectionné .
Utilisez un compteur PMV/PPD pour enregistrer les conditions intérieures et prédire les conditions de confort thermique en vigueur
ou
Mesurez indépendamment les conditions environnementales intérieures (c'est-à-dire la température de l'air et l'humidité relative, la température du globe*, la vitesse de l'air) et calculez PMV et PPD
* La température du globe peut être mesurée directement; il s'agit d'une bonne approximation de la température opératoire et est également utilisé avec d'autres mesures pour calculer la température radiante moyenne ( mrt )
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 20: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
MÉTHODE D'ÉVALUATION – ÉTAPE D'OCCUPATION
Des mesures d'ambiance thermique sont réalisées dans le bâtiment sur un échantillon représentatif d' emplacements, c'est-à-dire
Le centre de la pièce ou de l'espace
1m vers l'intérieur du centre de chacun des murs de la pièce et s'il y a des fenêtres, les mesures sont prises à 1m vers l'intérieur du centre de la plus grande fenêtre
Des mesures sont également prises dans des endroits où les valeurs les plus extrêmes des paramètres thermiques sont observées ou anticipées (par exemple, zones occupées près des fenêtres, sorties de diffuseur, coins , entrées)
Les périodes de mesure couvrent plusieurs heures, représentatives de l'occupation totale (ex. saison , journée type )
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 21: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
RÉFÉRENCES et NORMES
EN ISO 7730 – Ergonomie de l'environnement thermique – Détermination analytique et interprétation du confort thermique à l'aide du calcul des indices PMV et PPD et des critères locaux de confort thermique
EN 16798-1 :2017 - Performance énergétique des bâtiments - Partie 1 : Paramètres d'entrée environnementaux intérieurs pour la conception et l'évaluation de la performance énergétique des bâtiments concernant la qualité de l'air intérieur, l'environnement thermique, l'éclairage et l'acoustique - Module M1-6 (révision de l' EN 15251 ) . Bruxelles : Comité européen de normalisation .
Niveau(x ) Partie 1-2 – Version bêta. Bruxelles : Commission européenne. https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en _
Norme ASHRAE 55 :2017 - Conditions environnementales thermiques pour l'occupation humaine. Atlanta : ASHRAE .
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 22: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
EXEMPLE - PHASE DE CONCEPTION
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 23: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
La conception dans deux espaces avec différentes activités des occupants sont répertoriées sur le plan d'étage d' un immeuble de bureaux :
Température db ( oC ) _
Humidité relative (%)
Vitesse de l'air (m/s)
Température radiante moyenne ( o C )
Activité des occupants (remplie)
Ensembles vestimentaires
Données disponibles
Calculer le PPD du bâtiment
12 m 2
15 m 2

## Slide 24: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
http://confort.cbe.berkeley.edu _
Espace 1
Espace 2
Étapes 1 - 2
Calculer le PPD pour chaque espace
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 25: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Étape 5
Additionnez les produits du PPD dans chaque espace multipliés par la surface au sol correspondante
(( 6 * 12) + ( 19 * 15)) = 357 % m 2
Étape 3
Étape 4
Calculer la surface au sol intérieure totale de tous les emplacements sélectionnés : 27 m 2
Le surface au sol intérieure pour chaque espace est :
Espace 1 : 12 m 2 Espace 2 : 15 m 2
Étape 6
Calculer le PPD
=
27 ( m2 )
357 (% m 2 )
______

## Slide 26: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
EXEMPLE - ÉTAPE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 27: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Les conditions intérieures dans deux espaces avec différentes activités des occupants ont été mesurées sur une période de cinq jours, dans un immeuble de bureaux :
Température db ( oC ) _
Humidité relative (%)
Vitesse de l'air (0,15 m/s)
Température radiante moyenne ( o C )
Activité de l'occupant (# 1 Travail de bureau assis -1 rencontré); #2 Remplissage , debout-1.4 rencontré)
de vêtements ( Vêtements d'été légers d'intérieur - 0,5 clo )
Calculer le PPD du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 28: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Espace #1 (20m 2 )
Espace # 2 (12m 2 )
Étapes 1 - 2

## Slide 29: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Étape 5
Additionnez les produits du PPD dans chaque espace multipliés par la surface au sol correspondante
(( 6 * 12) + ( 19 * 15)) = 393 % m 2
Étape 3
Étape 4
Calculer la surface au sol intérieure totale de tous les espaces sélectionnés : 32 m 2
Le surface au sol intérieure pour chaque espace est :
Espace 1 : 20 m 2 Espace 2 : 12 m 2
Étape 6
Calculer le PPD
=
32 ( m2 )
393 (% m 2 )
______

## Slide 30
EXERCER
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 31: D.2.3 - INDICE DE CONFORT THERMIQUE
Les conditions intérieures d' un espace ont été mesurées dans un immeuble de bureaux :
Température db ( ° C ) 19
Humidité relative (%) 40
Vitesse de l'air (m/s) 0,1
La température radiante moyenne ( o C ) suppose db+2 o C
Activité de l'occupant Lecture, assis
Ensembles de vêtements Costume d'affaires typique ( vêtements d'intérieur
Saisir des données pour résoudre l'exercice
http://comfort.cbe.berkeley.edu/ _
Calculer le PPD du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES